## SIDM
型号 | 调节推力 | 公称转矩 | 最大输出转矩 | 手动速比 | 输出转速 | 电机功率 | 额定电流 | 重量 | 连接法兰
| N.m | N.m | N.m | I | R/Min | KW | A | KG | ISO5210
SIDM10 | 25 | 50 | 75 | 1:1 | 24 | 0.09 | 0.7 | 51 | F07/F10
| 17 | 34 | 50 |  | 36
SIDM12 | 37 | 75 | 112 | 1:1 | 24 | 0.12 | 0.8 | 52 | F07/F10
| 25 | 50 | 75 |  | 36
SIDM16 | 50 | 100 | 150 | 1:1 | 24 | 0.25 | 1.3 | 53 | F07/F10
[5 empty] | 36 | 0.37 | 1.6
SIDM18 | 75 | 150 | 225 | 1:1 | 24 | 0.37 | 1.6 | 55 | F07/F10
[5 empty] | 36 | 0.55 | 2.4
SIDM20 | 100 | 200 | 300 | 1:1 | 24 | 0.55 | 2.4 | 55 | F10/F14
[5 empty] | 36 | 0.75 | 3
SIDM23 | 150 | 300 | 450 | 1:1 | 24 | 0.75 | 3 | 57 | F10/F14
[5 empty] | 36 | 1.1 | 3.4
SIDM24 | 225 | 450 | 675 | 1:1 | 24 | 1.1 | 3.4 | 103 | F14/F16
[5 empty] | 36 | 1.5 | 4.5
SIDM26 | 300 | 600 | 900 | 1:1 | 24 | 1.5 | 4.5 | 105 | F14/F16
[5 empty] | 36 | 2.2 | 6.5

## SIDML
型号 | 调节推力 | 公称推力 | 公称推力 | 螺距 | 允许阀杆直径 | 输出转速 | 调节推力 | 手动速比 | 电机功率 | 额定电流 | 重量 | 连接法兰
| KN | N | KN |  | mm | rpm | N | I | KW | A | KG | ISO5210
SIDML10 | 12 | 23500 | 23.5 | 26/3 | 32 | 24 | 12000 | 1:1 | 0.09 | 0.7 | 51 | F07/F10
| 8 | 20000 | 16 |  |  | 36 | 10000
| 7.5 | 15000 | 15 | 32/5 |  | 24 | 7500
| 5.5 | 11000 | 11 |  |  | 36 | 5500
SIDML12 | 17.6 | 35250 | 35 | 26/3 | 32 | 24 | 17600 | 1:1 | 0.12 | 0.8 | 52 | F07/F10
| 12 | 31000 | 23 |  |  | 36 | 15500
| 11.25 | 22500 | 22.5 | 32/5 |  | 24 | 11250
| 9.25 | 18500 | 18.5 |  |  | 36 | 9250
SIDML16 | 23.5 | 18500 | 45 | 26/3 | 32 | 24 | 23500 | 1:1 | 0.25 | 1.3 | 53 | F07/F10
|  | 40000 |  |  |  | 36 | 20500 |  | 0.37 | 1.6
| 15 | 30000 | 30 | 32/5 |  | 24 | 15000 |  | 0.25 | 1.3
|  | 24000 |  |  |  | 36 | 12000 |  | 0.37 | 1.6
SIDML18 | 32.5 | 70000 | 60 | 32/5 | 32 | 24 | 35250 | 1:1 | 0.37 | 1.6 | 55 | F07/F10
|  | 60000 |  |  |  | 36 | 32500 |  | 0.55 | 2.4
SIDML20 | 47 | 90000 | 90 | 32/5 | 32 | 24 | 47000 | 1:1 | 0.55 | 2.4 | 55 | F10/F14
|  | 80000 |  |  |  | 36 | 43000 |  | 0.75 | 3
SIDML23 | 70 | 140000 | 140 | 32/5 | 32 | 24 | 70000 | 1:1 | 0.75 | 3 | 57 | F10/F14
[6 empty] | 36 | 70000 |  | 1.1 | 3.4
SIDML24 | 88 | 17000 | 170 | 38/7 | 48 | 24 | 88000 | 1:1 | 1.1 | 3.4 | 103 | F14/F16
|  | 17000 |  |  |  | 36 | 88000 |  | 1.5 | 4.5
SIDML26 | 120 | 240000 | 240 | 38/7 | 48 | 24 | 120000 | 1:1 | 1.5 | 4.5 | 103 | F14/F16
|  | 240000 |  |  |  | 36 | 120000 |  | 2.2 | 6.5

## SID
型号 | 公称转矩 | 最大转矩 | 输出转速 | 电机功率 | 额定电流 | 手动速比 | 法兰标准及允许阀杆直径 |  |  |  | 重量
[7 empty] | ISO5210 |  | JB2920
| N.m | N.m | rpm | KW | A | I | mm |  |  |  | KG
SID10 | 50 | 75 | 24 | 0.09 | 0.7 | 1:1 | F10 | 40 | JB4 | 20 | 51
|  |  | 36 | 0.12 | 0.8 |  |  |  | JB5 | 28
| 37.5 | 56 | 48 | 0.12 | 0.8
SID12 | 75 | 112 | 24 | 0.12 | 0.8 | 1:1 | F10 | 40 | JB4 | 20 | 52
|  |  | 36 | 0.25 | 1.3 |  |  |  | JB5 | 28
| 56.25 | 84 | 48 | 0.25 | 1.3
SID16 | 100 | 150 | 24 | 0.25 | 1.3 | 1:1 | F10 | 40 | JB4 | 20 | 53
|  |  | 36 | 0.37 | 1.6 |  |  |  | JB5 | 28
| 75 | 112.5 | 48 | 0.37 | 1.6
SID18 | 150 | 225 | 24 | 0.37 | 1.6 | 1:1 | F10 | 40 | JB4 | 20 | 55
|  |  | 36 | 0.55 | 2.4 |  |  |  | JB5 | 28
| 112.5 | 168.75 | 48 | 0.55 | 2.4
SID20 | 200 | 300 | 24 | 0.55 | 2.4 | 1:1 | F10/F14 | 40 | JB5 | 28 | 55
|  |  | 36 | 0.75 | 3 |  |  |  | JB6 | 38
| 150 | 225 | 48 | 0.75 | 3
SID23 | 300 | 450 | 24 | 0.75 | 3 | 1:1 | F10/F14 | 40 | JB5 | 28 | 57
|  |  | 36 | 1.1 | 3.4 |  |  |  | JB6 | 38
| 225 | 337.5 | 48 | 1.1 | 3.4
SID24 | 450 | 675 | 24 | 1.1 | 3.4 | 1:1 | F14/F16 | 48 | JB7 | 48 | 103
|  |  | 36 | 1.5 | 4.5
| 337.5 | 506.25 | 48 | 1.5 | 4.5
| 338 | 506 | 72 | 2.2 | 6.5
SID26 | 600 | 900 | 24 | 1.5 | 4.5 | 1:1 | F14/F16 | 48 | JB7 | 48 | 105
|  |  | 36 | 2.2 | 6.5
| 450 | 675 | 48 | 2.2 | 6.5
SID29 | 900 | 1350 | 24 | 2.2 | 6.5 | 1:1 | F16/F25 | 60 | JB7 | 48 | 113
|  |  | 36 | 3 | 9 |  |  |  | JB9 | 60
SID32 | 1200 | 1800 | 24 | 3 | 9 | 1:1 | F16/F25 | 60 | JB7 | 48 | 120
|  |  | 36 | 4 | 11 |  |  |  | JB9 | 60
SID38 | 1800 | 2160 | 24 | 4 | 11 | 25:1 | F25/F30 | 70 | JB10 | 70 | 186
|  |  | 36 | 5.5 | 14
SID42 | 2500 | 3000 | 24 | 5.5 | 14 | 25:1 | F25/F30 | 70 | JB10 | 70 | 198
|  |  | 36 | 7.5 | 19
SID43 | 3500 | 4200 | 24 | 7.5 | 19 | 25:1 | F30/F35 | 76 | JB11 | 76 | 286
|  |  | 36 | 11 | 26
SID45 | 5000 | 6000 | 24 | 11 | 26 | 25:1 | F30/F35 | 76 | JB11 | 76 | 306
SID48 | 8000 | 9600 | 18 | 13 | 32 | 25:1 | F30/F35 | 83 | JB12 | 83 | 398
SID51 | 10000 | 12000 | 18 | 15 | 36 | 25:1 | F30/F35 | 103 | JB13 | 103 | 420
*JB接口两种均可选

## SID连接尺寸
执行器型号 | A行驱动套 | B型驱动套
| 可加工螺纹 | 可加工直径
SID10 | M35 | Ǿ25
SID12
SID16
SID20
SID23
SID24 | M40 | Ǿ30
SID26
SID29 | M45 | Ǿ35
SID32
SID38 | M50 | Ǿ40
SID42
SID43 | M58 | Ǿ45
SID45
SID48 | M63 | Ǿ50
SID51

## SIML 二级设定（KX)
二级设定（KX)
序号 | 操作 | 显示 | 说明
1 | A/M | xx% | 切换到“就地”状态
2 | ▲+▼ | b | 低端反馈信号调整：按▲/▼进行调整后确认，b闪烁（反馈端串入万用表观测）
3 | ↓ | n1 | 远方电动控制：选用则确认，否则跳过
| ↓ | n2 | 远方保持控制：选用则确认，否则跳过（中途若要停止，可按一次反向操作键）
| ↓ | F | 确认退出
4 | ↓ | h0 | 报警触点分别在0%、100%时输出（出厂默认值）
| ↓ | h1 | 报警触点分别在1%、99%时输出
| ↓ | h2 | 报警触点分别在2%、98%时输出
| ↓ | F | 确认退出设定程序